Järnefeltin koulu. Ohjausryhmänkokous 13.3 Jaakko Rewell 1203109

31.1.2019 Jälkeen on tehty

* S-postipalaute aiemmasta kyselystä annettuub ja on pyydetty tilakohtaista palautetta
  + saatiin n 7 palautetta, jossa kaivattiin toimenpiteitä ja n 3 palautetta että asiat ok ja normaalisti. (Lopun voidaan olettaa olevan tyytyväisiä tai jonkun niin turhautunut ettei vastaa). Kaikki tilanteisiin on reagoitu ja toimenpiteitä tehty

Saadun palautteen, mittaustulosten perusteella on tehty seuraavaa

* IV koneiden kanavapuhdistimien lamput on päivitetty tehokkaampiin.
* On tehty tilakohtaisia säätöjä
* Liikuntasaliosa (n 2000m2 n 50000m3) on saatettu kattavan puhdistuksen piiriin
* Käsityöluokkaan sekä kuraattoritiloihin on viety puhdistin
* Kotitalousluokkiin on laitettu runsaasti ilmaa kierrättävä suodatin puhdistinlaitteet
* Alakerran tiloihin on suunniteltu ja tilattu säleiköt (ulos) että iltapäivisin voi tarpeen mukaan tuulettaa
* Luokka 29 (tekn t. siipi) on toimitettu kierrättävä/suodattava puhdistin.
* Opettajien kokoustilaan ja D-osan yhteen luokkaan on asennettu lto-tuloilmaventtiilit (800 ja 1000mm leveitä) ikkunoin tasaamaan painetta, tuomaan raitista ilmaa ja aikaansamaan virtausta. Muualla hyväksitodetun lisäratkaisun vaikusta kokeileen. Kokeilun tulokset o 18.3.
* Omavalvonta mittauksia on tehty tilassa käydessä.

Tilannekuva

* Voimistelusaliosan ilman laatu on nyt kunnossa. Ja palaute positiivista. Oireilu pienentynyt, ei päänsärkyjä jne.
* Suuri osa luokista toimii hyvin ja ei palautetta tai tilanne on normaali
* Auditoriotilat on siinä käytössä kuin ne ovat ja toimivat siinä
* *D-osa on ongelmainen ilmanjaon/seisovan ilman vuoksi (oletus).* Luokka *5 ja 4 osaksi samoin*. D-osassa kuitenkin parannusta. Kokonaistilanne vielä epätyydyttävä. Puhdistuksellisesti on tehty se mikä voitavissa. Suunnittelemme karmi tuloilmaventtilienkäyttöä 8 :a luokassa. Ja ritilöiden asentamista 1-tason luokkiin
* Uudesta osasta H osasta on tullut puhdistin pyyntö (Ja varaston iv säädetään huollon toimesta)
* Luokka 29 on kunnossa tai tilanne on normaali.
* Käytävät, portaikot yleiset tilat, rakenteiden liittymäkohdat. Pääosin normaalit ja aistinvaraisesti hyvät. Yhdessä palautteessa on vielä mainittu käytävistä.

Seuraavaksi:

* Sisäilmakysely 11.3 valmistuu 15.3 mennessä. Arvioidaan toimenpiteet loppukuuksi siitä.
* Luokkaan 37 puhdistin.
* Arvioidaan tuloilmaventtiilien (tasapainotuksen) tulos ja tarve. Päätetään/kysytään niiden asennuksesta. (nekin on palvelua – mitään kiinteää jälkeä ei kiinteistöön jää mikäli niiden käyttö lopetaan. Niissä on vaihdettavia osia mm elektrostaattinen suodatin osa ja takaisinvirtauksen estinkangas).

Liitteenä kokouseksessa s-postikyselyn palautetta. Alustavaa palautetta sisäilmakyselystä jos on. Muutoin toimitetaan 14.3.